## Tags Out
Name | Data Type | Value | Comment
DI_K31_bOverheating | Bool | 1 | Перегрев насоса системы отопления К31
DI_K32_bOverheating | Bool | 1 | Перегрев насоса системы отопления К32
DI_K3_bDiff | Bool | 0 | Контроль насосов системы отопления К3
DI_K3_bDried | Bool | 1 | Защита насосов К3 от "сухого хода"
DI_B1_bDried | Bool | 1 | Контроль давления воды в водопроводе В1
DI_K4_bDiff | Bool | 1 | Контроль насосов системы вентиляции К4
DI_K4_bDried | Bool | 1 | Защита насосов К4 от "сухого хода"
DI_T24_Pipeline_bFlow | Bool | 0 | Расход в обратном трубо-проводе вентиляц. Т24
DI_T2_Pipeline_bFlow | Bool | 0 | Расход в обратном общем труб. Отопления Т2
DI_T21_Pipeline_bFlow | Bool | 0 | Расход в обратном трубопроводе отопления Т21
DI_T22_Pipeline_bFlow | Bool | 0 | Расход в обратном трубопроводе отопления Т22
DI_T23_Pipeline_bFlow | Bool | 0 | Расход в обратном трубопроводе отопления Т23
DI_B1_Pipeline_bFlow | Bool | 0 | Расход в водопроводе В1
DI_UF1_bFault | Bool | 1 | Авария ЧРП 1
DI_UF2_bFault | Bool | 1 | Авария ЧРП 2
DI_KA1_bInput | Bool | 0 | хз 1
DI_KA2_bInput | Bool | 0 | хз 2
DI_bPowerControl | Bool | 1 | Контроль питания 400В
DI_UG1_bControl | Bool | 1 | Контроль питания 24В БП1
DI_UG2_bControl | Bool | 1 | Контроль питания 24В БП2
DI_bRezerv_1 | Bool | 0 | Резерв_1
DI_bRezerv_2 | Bool | 0 | Резерв_2
DI_bRezerv_3 | Bool | 0 | Резерв_3
DI_bRezerv_4 | Bool | 0 | Резерв_4
AI_TE1_GVS_Supply_iT | Int | 0 | Температура в подающем трубопроводе ГВС Т3
AI_M21_GVS_Valve_iPos | Int | 0 | Обратная связь о положении клапана ГВС
AI_PE1_Vent_Supply_iP | Int | 0 | Давление в подающем трубопроводе вентиляции Т14
AI_PE2_Vent_Return_iP | Int | 0 | Давление в обратном трубопроводе вентиляции Т24
AI_QE1_Steam_iQ | Int | 0 | Объемный расход в паропроводе Т7
AI_TE2_Steam_iT | Int | 0 | Температура в паропроводе Т7
AI_PE3_Steam_iP | Int | 0 | Давление в паропроводе Т7
AI_TE3_Vent_Supply_iT | Int | 0 | Температура в подающем трубопроводе вентиляции Т14
AI_TE4_Vent_Return_iT | Int | 0 | Температура в обратном трубопроводе вентиляции Т24
AI_TE5_TS_Supply_iT | Int | 0 | Температура в общем подающем трубопроводе отопления Т1
AI_TE6_TS_Return_iT | Int | 0 | Температура в общем обратном трубопроводе отопления Т2
AI_TE7_T11_Heating_Supply_iT | Int | 0 | Температура подающем трубопроводе отопления Т11
AI_TE8_T21_Return_Return_iT | Int | 0 | Температура в обратном трубопроводе отопления Т21
AI_TE9_T12_Heating_Supply_iT | Int | 0 | Температура подающем трубопроводе отопления Т12
AI_TE10_T22_Return_Return_iT | Int | 0 | Температура в обратном трубопроводе отопления Т22
AI_TE11_T13_Heating_Supply_iT | Int | 0 | Температура подающем трубопроводе отопления Т13
AI_TE12_T23_Return_Return_iT | Int | 0 | Температура в обратном трубопроводе отопления Т23
AI_iRezerv_1 | Int | 0 | Резерв
AI_iRezerv_2 | Int | 0 | Резерв
AI_iRezerv_3 | Int | 0 | Резерв
AI_iRezerv_4 | Int | 0 | Резерв
AI_iRezerv_5 | Int | 0 | Резерв
AI_iRezerv_6 | Int | 0 | Резерв
AI_iRezerv_7 | Int | 0 | Резерв

## Tags In
Name | Data Type | Comment
DQ_K31_Pump_bStart | Bool | ПУСК насоса К31
DQ_K32_Pump_bStart | Bool | ПУСК насоса К32
DQ_K41_Pump_bStart | Bool | ПУСК насоса К41
DQ_K42_Pump_bStart | Bool | ПУСК насоса К42
DQ_bRezerv_1 | Bool | Резерв_1
DQ_bRezerv_2 | Bool | Резерв_2
DQ_bRezerv_3 | Bool | Резерв_3
DQ_bRezerv_4 | Bool | Резерв_4
AQ_M21_GvsValve_iPos | Int | Управление клапаном ГВС
AQ_UF1_K41_VentPump_iF | Int | Управление частотой насоса вентиляции К41
AQ_UF2_K42_VentPump_iF | Int | Управление частотой насоса вентиляции К42

## Sensor
Name | Tag | Value | Min | Max | Period | Comment
TE1_GVS_Supply_T | AI_TE1_GVS_Supply_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура в подающем трубопроводе ГВС Т3
M21_GVS_Valve_Pos | AI_M21_GVS_Valve_iPos | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Обратная связь о положении клапана ГВС
PE1_Vent_Supply_P | AI_PE1_Vent_Supply_iP | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Давление в подающем трубопроводе вентиляции Т14
PE2_Vent_Return_P | AI_PE2_Vent_Return_iP | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Давление в обратном трубопроводе вентиляции Т24
QE1_Steam_Q | AI_QE1_Steam_iQ | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Объемный расход в паропроводе Т7
TE2_Steam_T | AI_TE2_Steam_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура в паропроводе Т7
PE3_Steam_P | AI_PE3_Steam_iP | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Давление в паропроводе Т7
TE3_Vent_Supply_T | AI_TE3_Vent_Supply_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура в подающем трубопроводе вентиляции Т14
TE4_Vent_Return_T | AI_TE4_Vent_Return_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура в обратном трубопроводе вентиляции Т24
TE5_TS_Supply_T | AI_TE5_TS_Supply_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура в общем подающем трубопроводе отопления Т1
TE6_TS_Return_T | AI_TE6_TS_Return_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура в общем обратном трубопроводе отопления Т2
TE7_T11_Heating_Supply_T | AI_TE7_T11_Heating_Supply_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура подающем трубопроводе отопления Т11
TE8_T21_Return_Return_T | AI_TE8_T21_Return_Return_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура в обратном трубопроводе отопления Т21
TE9_T12_Heating_Supply_T | AI_TE9_T12_Heating_Supply_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура подающем трубопроводе отопления Т12
TE10_T22_Return_Return_T | AI_TE10_T22_Return_Return_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура в обратном трубопроводе отопления Т22
TE11_T13_Heating_Supply_T | AI_TE11_T13_Heating_Supply_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура подающем трубопроводе отопления Т13
TE12_T23_Return_Return_T | AI_TE12_T23_Return_Return_iT | 5530 | 5530 | 27648 | 5 | Температура в обратном трубопроводе отопления Т23

## Engine
Name | Start Tag | State Tag | Local Control Tag | Remote Control Tag | Runap Time | Cooldown Time | Comment
K31 | DQ_K31_Pump_bStart | None | None | None | 2.0 | 1.0 | Насос К31
K32 | DQ_K32_Pump_bStart | None | None | None | 2.0 | 1.0 | Насос К32
K41 | DQ_K41_Pump_bStart | None | None | None | 2.0 | 1.0 | Насос К41
K42 | DQ_K42_Pump_bStart | None | None | None | 2.0 | 1.0 | Насос К42

## Valve
Name | Opened Tag | Closed Tag | Open Tag | Close Tag | Local Control Tag | Remote Control Tag | Full Time | Comment
YA1 | DI_bRezerv_3 | DI_bRezerv_4 | DQ_bRezerv_1 | DQ_bRezerv_2 | DI_bRezerv_1 | DI_bRezerv_2 | 10 | Клапан YA1

## Delay
Name | Start Tag | State Tag | Delay | Comment
K3_DiffDelay |  | DI_K3_bDiff | 2.0 | Контроль насосов системы отопления К3

## Scenario
Object | Method | Tag | Value | Comment
// Насос K31 - проверка режимов
K31 | mode_off |  |  | K31 отключен
K31 | mode_local |  |  | K31 местный режим
K31 | mode_remote |  |  | K31 дистанционный режим
// Проверка запуска
K31 | start_fail
K3_DiffDelay | set_start_tag | DQ_K31_Pump_bStart
K32 | start_normal
K3_DiffDelay | set_start_tag | DQ_K32_Pump_bStart
h | confirm |  |  | K31 незапуск + K32 запуск
// Датчик температуры
TE1_GVS_Supply_T | sin |  |  | Температура - синус
TE1_GVS_Supply_T | set_period |  | 30
TE1_GVS_Supply_T | ramp |  | 10000 | Температура - линейно
// Клапан
YA1 | mode_off |  |  | K31 отключен
YA1 | mode_local |  |  | K31 местный режим
YA1 | mode_remote |  |  | K31 дистанционный режим
h | confirm |  |  | YA1 Открытие
h | confirm |  |  | YA1 Закрытие
YA1 | fail |  |  | YA1 Авария
// Запись в тег
opc | write | DI_K31_bOverheating | 0 | Запись тэга
// Вспомогательное
h | log |  |  | Просто текст
h | wait |  | 5 | Ожидание 5 сек